消防系统维修保养服务招标文件

- 维保地点 地址：淮南市田家庵区朝阳中路68号

- 第二条  维保标的及内容

1、本工程位于   淮南环球港商业管理有限公司    ，建筑面积共   86409   M²。联动控制器共   2  台，火灾感烟探测器共 2484 个 ，输入模块共39  个。动作模块共237     个、消防广播 400  只、自动喷淋头 8698  只、消火栓头 318 只、防火卷帘门共  54樘、防火门共 126 扇、应急照明灯具共 1250 个/只,灭火器共 1170 具，

消防设施名称及明细

2、维护保养具体内容参见本合同的附件。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防联动控制器 | 2 |  |
| 2 | 区域报警器 | 21 |  |
| 3 | 自动感烟探测器 | 2484 |  |
| 3 | 输入模块 | 39 |  |
| 4 | 动作模块 | 237 |  |
| 5 | 消防广播系统 | 400 |  |
| 6 | 自动喷淋系统 | 8698 |  |
| 7 | 消火栓系统 | 318 |  |
| 8 | 防火卷帘门/樘 | 54 |  |
| 9 | 防火门 | 126 |  |
| 10 | 灭火器 | 1170 |  |

第三条  维保质量要求

乙方应当指派具有丰富消防维保经验的专业技术工作人员定期（具体时间由甲乙双方另行商定）对甲方的消防系统设施进行全面系统的检测、维修保养，保证该系统能正常运行和安全使用，并保证维保后的甲方消防系统设施能达到国家相应的消防安全标准及相关行业标准。在检测维保过程中，乙方如发现甲方的消防系统设计功能要求或消防设施等不符合消防安全标准，进而对此需要进行增补、维修或更换的，乙方应立即向甲方相关授权代表提出并负责全面协调解决这些问题，对此乙方应及时地协调组织相关人力、采取有力措施积极排除、修复这些消防系统瑕疵和故障，确保消防设施正常运行。

第四条  维保期限

维保期限：自 2022 年 1月 1  日起至  2022年  12 月 31  日止。

第五条  甲方的责任

1、甲方应指定一名负责人，对乙方的维修保养进度和维保质量进行全程监督，同时负责联系协调相关部门、人员对乙方的维保服务工作进行全力配合。

2、甲方应向乙方提供消防系统设施相应的竣工图纸和资料（本合同终止之日，图纸资料由乙方负责归还甲方）。

3、在乙方提供维修保养服务期间，甲方有义务提供乙方工作上的方便和人员的配合。

第六条  乙方的责任

1、根据本合同要求及国家消防安全标准合理安排工作时间为甲方消防系统、设施进行检测维护保养，确保甲方的消防系统能正常运行和安全使用。

2、维修保养过程中需要甲方予以配合的，乙方应至少提前二天书面通知甲方，便于甲方安排人员及相关工作。

3、乙方在提供维修保养服务过程中，若发现甲方的消防设施设备已损坏时，应及时向甲方提出更换意见，经甲方授权代表书面确认后乙方将破损设备予以更换，更换的新零部件材料费用由甲方承担，但乙方不再收取更换的人工费。

4、乙方在维保过程中检查出甲方的消防设施中存在不合格或需要更换、充气的灭火器材，应及时向甲方提出。其需要填充的材料费用及更换新的灭火器费用由甲方承担（附费用报价，乙方的费用报价不得高于其相应的市场价格），乙方不收取更换的人工费。

5、当甲方的消防设备中破损件材料更换费用在   200  元以下时，乙方应免费为甲方提供新配件予以更换，不得向甲方再收取任何其它费用。

6、乙方承诺为甲方提供保修抢修服务。在保修期内接到甲方报修通知时，乙方应立即回复并指派专业技术维修人员在24小时内到达现场处理。遇有可能影响甲方正常的经营秩序或造成甲方经济损失的紧急情况时乙方应指派专业技术维修人员在3小时内到达甲方故障现场处理。

乙方应安排专人负责，保证报修电话24小时通讯正常，24小时保修电话均有人接听。如乙方未能在上述约定的时间内到达现场维修，须向甲方支付相应的违约金。违约金的数额按照迟到的小时数计算（迟到每1小时以本合同项下维保费总额的1%来计算）。乙方的保修电话：                     ；联系人：

附件一

消防设施全年维护保养内容

一、维修细则

- 1.巡检制度

- 建立严格的月、季、年巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

（一）、月、季、年巡检内容规定：

- 月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一；

- 季巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检；

- 年巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检；

（二）、月、季、年巡检其他规定：

- 每月巡检参加人数：2人

- 每季巡检参加人数：3人

- 每年巡检参加人数：4人

- 每年消防消防联动不少于4次：分批次把所有楼层全都抽测到。

- 2.系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题 应及时通知维护方。

二、火灾自动报警系统：

1．对消防报警及联动控制器的面板、标志、指示灯、按钮开关、仪表等检查是否完整、完好，进行各项功能自检一遍，对主备电自动切换试验一次，发现问题及时修复，确保消防报警系统处于正常工作状态，并对消防控制室所有消防设施清洁、保养一次，并填写月检登记表（见附表）

2．检查报警系统中有无报警点发现火警或故障、反馈等现象，对出现的情况进行确认修复，并填写维修记录表。（见附表）

3．采用专用检测仪器分期分批试验探测器，检查火警部位的准确性、；灵敏度及控制中心的信号显示和打印情况是否正常，并填写检查记录表，（见附表）。

4．试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示情况，并填写检查记录表，（见附表）。

5．检查所有手动报警按钮、警铃是否完好，对玻璃片缺少、破碎的进行更换，并填写检查记录表（见附表）。

6．对消防警铃、声光报警装置进行区域抽查试验，检查其情况，并填写检查记录表（见附表）。

7．对消防广播系统检验消防紧急广播切换功能是否正常，、对消防电话在控制室进行对讲通话试验并填写检查记录表（见附表）。

8．对主机备用电源进行1~2次冲放电试验；1～3次主电源和备用电源自动切换试验，并填写检查记录表（见附表）。

9．进行故障报警，火警优先试验，并填写检查记录表（见附表）。

10．在消防控制中心，对喷淋泵、消火栓泵进行远程控制试验，检查启动情况及反馈信号的工作情况，并填写检查记录表（见附表）。

11．用手动或自动检查防排烟设备工作是否正常及消防控制室信号反馈情况，并填写检查记录表（见附表）。

12．检查防火卷帘手动、自动的动作及消防控制室信号反馈情况，并填写检查记录表（见附表）。

上述项目的时间安排要求：每月检查保养一次

三、水喷淋及消火栓系统：

1．检查喷淋、消火栓系统所有压力表是否完好、水压是否正常，并填写检查记录表（见附表）。

2．检查所有室内及室外的消火栓、外观玻璃、标志是否完整，内部栓口是否锈蚀、滴漏，水带、水枪等配件是否齐全，发现问题及时修复并通知业主增补，对消火栓内外进行清洁保养，并填写检查记录表（见附表）。

3．检查消防水泵接合器外观闷盖及附件是否完好、完整，如有滴漏现象及时修复，并对安全阀、放水阀、阀杆加注润滑油，保持阀门开关灵活处于可正常使用状态，并填写检查记录表（见附表）。

5．每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正当的喷淋头应及时更换；当喷头上有异物时及时进行清洗，并填写检查记录表（见附表）。

6．消防泵、喷淋泵应每月启动运转一次，当消防泵、喷淋泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；检查消火栓泵、喷淋泵的主泵与备用泵的自动切换工作是否正常，并填写检查记录表（见附表）。

12．检查稳压泵系统的工作情况，包括主泵、备泵自动切换情况。

7．检查喷淋系统中的湿式报警阀有无漏水现象，阀门开启是否灵活，对湿式报警阀进行放水试验，检查压力开关、水力警铃的工作情况，验证系统的供水能力，发现问题及时修复，并填写检查记录表（见附表）。

10．喷淋系统每区抽一只末端放水阀，检查水流指示器，湿式报警阀的工作情况、喷淋泵启动情况及反馈信号是否正常，并填写检查记录表（见附表）。

11．消火栓系统每层楼面抽一只消火栓按钮，检查消火栓按钮启动消火栓泵的工作情况及泵启动的反馈信号是否正常。，并填写检查记录表（见附表）。

13．进行屋顶试验消火栓放水，检查远程启泵及水压，并填写检查记录表（见附表）。

14．自动喷水灭火系统发生故障需停水进行修理前，应向主管值班人报告，取得维护负责人的同意后，并临场监督，加强防范措施后，方可动工。

上述项目的时间安排要求：每月检查保养一次。

四、气体灭火系统：

1．每月对气体灭火系统中检查气体输送管道有无锈蚀、变形或裂痕及气体释放管路和喷嘴的连接是否牢固，喷嘴有无堵塞，管道支吊架的固定有无松动，并填写检查记录表（见附表）。

2．检查灭火剂储存容器及启动钢瓶的压力是否正常，驱动装置的气动源压力不得小于设计压力的90％发现漏气及时充装，并填写检查记录表（见附表）。

5．检查灭火剂储存容器中灭火剂量逐个秤重检查，若发现灭火剂量不足及时补充以满足灭火要求，并填写检查记录表（见附表）。

3．检查灭火控制盘、开关按钮的工作状态是否正常，并填写检查记录表（见附表）。

4．气体灭火系统进行一次模拟启动（手动）试验，检查声光报警器、放气指示灯、消防电源（包括备用电源）的工作情况，检查启动电磁阀在延时30秒后的动作是否正常，并填写检查记录表（见附表）。

6．气体灭火系统进行一次模拟启动（自动）试验，延时30秒后检查启动电磁阀工作情况及消防控制室灭火启动情况的反馈信号，并填写检查记录表（见附表）。

上述项目的时间安排要求：每月检查保养一次

五、防排烟系统：

1、对正压送风机进行每周定期检查，检查正压送风机的运行情况，并进行手动、联动、远程控制一次，并检查正压送风口的风速流量；

2、排烟风机的检查也与正压风机类似，检查正压送风机的运行情况，并进行手动、联动、远程控制一次，并检查其排烟口的风速是否与设计规范一至；

3、每季度进行手动开启排烟风口，检查其开启灵活性，并进行自动、联动开启；

4、空调通风系统应在每季度进行手动开启、关闭一次、检查其电磁防火阀；

六、防火分区：

1、每月检查木质防火门的结构是否松动、闭门器的闭门效果；

2、检查钢制防火门的形位公差和闭门器；

3、检查防火卷帘门、防火卷帘的运行情况，并进行相关试验；

七、应急照明疏散指示

1、应经常巡查各安全出口、楼梯口、疏散通道的应急照明和疏散指示标志是否处于正常。

2、每季度分批分次进行应急照明灯和疏散指示灯断电试验，检查其照明情况，并利用照度计进行照度，检查照度是否合乎设计规范；

3、对使用UPS、EPS应急照明系统应在不妨碍业主工作生活的时候进行断电实验，检查其运行情况，并按七、第2条进行相关数据测试；

八、设备设施资料及图纸的更改和完善

1、在消防控制室保存并提供中文标注和中文界面的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图（包括回路号、地址码、物理位置、设备类型等）、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等纸质图纸和电子矢量图

2、将淮南八佰伴单位基本信息和图纸信息录入消防设施联网监测系统,如遇信息变更，及时更改上传联网监测点。

附件（表一）：

## 1.控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障 报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查 人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主 电源 |  | 备用 电源 |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：               甲方值班员：           第  页  共  页

## 2.消防工程维修单

| 报修部门 |  |  |  |  |  | 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字 |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 |  | 名称规格 |  |  | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

## 3.消防维修工程排故报告单

单位名称：                 编号：          表七

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

## 4.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(1)

系统名称：火灾自动报警系统                    共3页  第1页                 NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火 灾探 测 器 | 1.外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2.距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3.安装倾斜角 | 偏差≯30° |  |  |
|  | 4.确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5.确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6.报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火灾报警控制器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | ⑴ 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | ⑵ 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | ⑶ 故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | ⑷ 自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | ⑸ 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | ⑹ 记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | ⑺ 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |

5.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(2)

系统名称：火灾自动报警系统                  共3页  第2页                NO:

|  | ⑻ 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑼ 电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消防通讯 、 消防电梯 、 消防联 动控制设备 | 1.火灾事故广播 |  |  |  |
|  | ⑴ 扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | ⑵ 音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | ⑶ 强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | ⑷ 选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2.消防通讯 |  |  |  |
|  | ⑴ 控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | ⑵ 电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | ⑶ 与“119”台通话 | 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3.讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | ⑴ 牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | ⑵ 音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | ⑶ 报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4.消防电梯 |  |  |  |
|  | ⑴ 联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | ⑵ 信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | ⑴ 接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | ⑵ 主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其它开关 |  |  |

## 6.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(3)

系统名称：火灾自动报警系统                   共3页  第3页           NO:

| 应急照明 | ⑶ 应急转换功能 |  | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑷ 设置状态指示灯 |  | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |  |
|  | ⑸ 应急工作时间及充、放电功能 |  | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |  |
|  | ⑹ 应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |
|  | 2. 安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |
|  | ⑵ 疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |
|  | ⑶ 应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |
|  | ⑷ 疏散指示照度 |  | ≮1.0Lx |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日 期 |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |

## 7.自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

系统名称：自动喷水灭火系统             共2页 第1页                      NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一湿式报警阀组 | 1.外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2.排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3.水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4.供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5.报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）伺应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90s内开始连续报警，压力开关在消控中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1.水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2.信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1.末端试水装置设置位置 | 每层或区最不利处 |  |  |
|  | 2.组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3.排水设施 | 应符合要求 |  |  |
|  | 1.雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2.雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |

## 8.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(2)

系统名称：自动喷水灭火系统             共2页 第2页                 NO:

| 四雨淋阀组 | （2）接收信号后是否开启 |  | 接收信号后应开启 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （3）手动应急操作阀 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 |  | 控制室应有显示 |  |  |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 |  | 距警铃3m处，警铃声响≮70dB |  |  |  |  |
|  | （6）压力表指示 |  | 阀前后压力表指示正常 |  |  |  |  |
|  | 3.过滤器的设置 |  | 阀前应设置 |  |  |  |  |
| 五 | 1.压力、流量 |  | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.94-1.5L/s |  |  |  |  |
|  | 2.联动功能试验 |  | 水流指示器动作后输出报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.气体自动灭火保养综合检测记录（1）

系统名称：气体灭火系统     共2页 第1页                   NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮 瓶 间 设备检查 | 1.灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5％ |  |  |
|  | 2.贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301:-20--+55℃；二氧化碳:0-49℃ |  |  |
|  | 3.贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4.贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5.集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6.高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7.选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8.气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |

## 10.气体自动灭火保养综合检测记录（2）

系统名称：气体灭火系统                    共2页 第2页                   NO:

| 检查项目 |  |  |  | 检查要求 |  |  | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2）名称与编号 |  |  | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |  |  |
| 二 | 1.外观质量 |  |  | 平整光滑 |  |  |  |  |
|  | 2.涂漆 |  |  | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |  |  |
| 三 防护区检查 | 1.防护区门窗 |  |  | 门窗材质符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2.防护区开口设置 |  |  | 设置自动关闭装置 |  |  |  |  |
|  | 3.泄压口设置 |  |  | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |  |  |
|  | 4.安全要求 |  |  | 有人防护区内应有紧急切断自控手动装置； 区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |
|  |  | 5.自动控制启动条件 |  | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |  |  |
| 四 系统功能试验 |  | 1.启动方式 |  | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动二种 |  |  |  |  |
|  |  | 2.感烟火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 3.感温火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 4.模拟自动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 5.模拟手动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 6.紧急启动试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 7.紧急阻断功能 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  |  | 8.延时启动量 |  | 30s内 |  |  |  |  |
|  |  | 9.喷药指示、声、光报警 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  |  | 10.选择阀试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.防排烟系统维护保养综合检测记录

表C6—48 □ □ □ □

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  |  | 防火(风) 阀类别 |  |  |
| 序 | 风口尺寸 |  | 风速 | 风量(m3/h) |  |  |  | 相对差 | 风压 |
| 号 | (mm) |  | (m/s) | 设计风量(Q设) | 实际风量(Q实) |  |  |  | (Pa) |
| 运行检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 甲方单位： |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |
|  | 乙方（盖章） |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 本表由甲乙双方各保存一份。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12.消防系统检测表

年     月     日                            NO：

| 维护工程名称； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 运 行 状 况 |  |  | 故障恢复状况 |
| 1、泵房消防系统 | 正常□ |  | 故障□ |  |
| 2、自动报警系统 | 正常□ |  | 故障□ |  |
| 3、自动喷水系统 | 正常□ |  | 故障□ |  |
| 4、普通消防系统 | 正常□ |  | 故障□ |  |
| 5、消防广播系统 | 正常□ |  | 故障□ |  |
| 故障处理情况： |  |  |  |  |
| 乙方巡检员： |  | 甲方值班员： |  |  |

淮南八佰伴日常消防改造报价单

| 序号 |  |  | 项目 |  | 单位 | 单价 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 喷淋头移位 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 新增喷淋头 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 烟感、手报新增 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 信号线 |  | 米 |  |  |  | 配管、配线 |  |
| 5 |  |  | 消火栓改造综合价 |  | 个 |  |  |  | 同柱子移位 |  |
| 6 |  |  | 其中消火栓移位安装 |  | 个 |  |  |  | 同柱子移位 |  |
| 7 |  |  | 其中消火栓管道材料 |  | 项 |  |  |  | 同柱子移位 |  |
| 8 |  |  | 卷帘门开关移位 |  | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 消防排烟阀移位安装 |  | 只 |  |  |  | 含风阀、执行机构、模块移位 |  |
| 10 |  |  | 其中风阀移位 |  | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 其中执行机构移位 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 其中模块移位安装 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 消防广播移位与增加 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 风管移位 |  | 平米 |  |  |  |  |  |
|  | 消防配件更换清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  | 规格/品牌 |  |  | 单 位 | 单价 |  |  |
|  | 1 | 一、消防电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1、报警联动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 点型光电感烟探测器 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 4 | 点型感温火灾探测器 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 5 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 6 | 火灾声光警报器 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 7 | 手动火灾报警按钮 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 8 | 消火栓按钮 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 9 | 消防广播 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 10 | 消防电话 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 11 | 输入模块 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 12 | 输出模块 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 13 | 输入/输出模块 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 14 | 总线隔离器 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 15 | 中继模块 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 16 | 液晶火灾显示盘 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 17 | 数字火灾显示盘 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 18 | 回路板 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 19 | 总线联动盘 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 20 | 多线联动盘 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 21 | 分线端子箱 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 22 | 模块箱 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 23 | 消防广播主机 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 24 | 电话主机 |  | 蚌埠依爱 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 26 | 电源监控模块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 27 | 电气监控模块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 28 | 防火门监控模块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 29 | 闭门器 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 31 | 安全出口指示灯 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 32 | 疏散指示灯 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 33 | 应急照明灯 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 35 | 喷头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 36 | 消火栓整套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 37 | 管道 |  | DN25~DN50 |  |  | m |  |  |  |
|  | 38 | 管道 |  | DN65~DN100 |  |  | m |  |  |  |
|  | 39 | 管道 |  | DN125~DN150 |  |  | m |  |  |  |
|  | 40 | 自动排气阀 |  | DN20 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 41 | 自动排气阀 |  | DN25 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 42 | 阀门 |  | DN25~DN50 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 43 | 阀门 |  | DN65~DN100 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 44 | 阀门 |  | DN125~DN150 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 45 | 阀门 |  | DN200 |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 46 | 压力仪表 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 48 | 卷帘控制柜 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 49 | 卷帘按钮 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 50 | 卷帘电机 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
|  | 51 | 卷帘钢丝 |  |  |  |  | 米 |  |  |  |